## Hoja1
z
ITEM | Marca | Modelo | Fases | Corriente nominal [A] | Conexión | Corriente de Corto circuito [kA] | Tiempo de Corto circuito [seg] | Pico de corto circuito [kA] | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | Maxima Tensión por escalón 2. [V] | Capacidad de contactos. [kVA] | Frecuencia. [Hz] | Maximo N° de Posiciones de operación. | Máxima tensión de equipamiento | Bil 1,2/50 | Aplicada 50 Hz; 1 min | Sobre presión permanente. [bar] | Sobre presión de ensayo. [bar] | Maxima temperatura de operación [°C] | Minima temperatura de operación [°C] | a 1,2/50us [kV] | a 50Hz 1min [kV] | a1 1,2/50us [kV] | a1 50Hz 1min [kV] | b 1,2/50us [kV] | b 50Hz 1min [kV] | b1 1,2/50us [kV] | b1 50Hz 1min [kV] | b2 1,2/50us [kV] | b2 50Hz 1min [kV] | b3 1,2/50us [kV] | b3 50Hz 1min [kV] | c1 1,2/50us [kV] | c1 50Hz 1min [kV] | c2 1,2/50us [kV] | c2 50Hz 1min [kV] | c2\_1 1,2/50us [kV] | c2\_1 50Hz 1min [kV] | c2\_2 1,2/50us [kV] | c2\_2 50Hz 1min [kV] | f 1,2/50us [kV] | f 50Hz 1min [kV] | f\_1 1,2/50us [kV] | f\_1 50Hz 1min [kV] | f\_2 1,2/50us [kV] | f\_2 50Hz 1min [kV] | Peso del conmutador [kg] | Volumen de aceite max. [L] | Volumen de aceite min. [L] | Largo del cilindro [mm] | Diametro Mayor del cilindro [mm]
1 | MR | VV | III | 250 | Y | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
2 | MR | VV | III | 250 | Y | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
3 | MR | VV | III | 250 | D | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
4 | MR | VV | III | 250 | D | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
5 | MR | VV | III | 250 | D | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 250 | 65 | 130 | 30 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | --- | --- | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 280 | 325 | 39 | 2224 | 620
6 | MR | VV | III | 400 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
7 | MR | VV | III | 400 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
8 | MR | VV | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
9 | MR | VV | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
10 | MR | VV | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 250 | 65 | 130 | 30 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | --- | --- | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 280 | 325 | 39 | 2224 | 620
11 | MR | VV | III | 600 | Y | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
12 | MR | VV | III | 600 | Y | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
13 | MR | VV | III | 600 | D | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
14 | MR | VV | III | 600 | D | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
15 | MR | VV | III | 600 | D | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 250 | 65 | 130 | 30 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | --- | --- | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 280 | 325 | 39 | 2224 | 620
16 | MR | VV | I | 400 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 200 | 125 | 16 | 816 | 478
17 | MR | VV | I | 400 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 65 | 130 | 30 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 215 | 145 | 19 | 978 | 620
18 | MR | VVS | III | 400 | Y | 4 | 3 | 10 | 1300 |  | 400 | 50, 60 | 19 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 220 | 140 | 21 | 1345 | 488
19 | MR | VVS | III | 400 | Y | 4 | 3 | 10 | 1300 |  | 400 | 50, 60 | 19 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 220 | 140 | 21 | 1364 | 488
20 | MR | VVS | III | 400 | D | 4 | 3 | 10 | 1300 |  | 400 | 50, 60 | 19 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 230 | 70 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 350 | 140 | 350 | 140 | --- | --- | 200 | 70 | 300 | 90 | 240 | 190 | 28 | 1800 | 488
21 | MR | VVS | III | 400 | D | 4 | 3 | 10 | 1300 |  | 400 | 50, 60 | 19 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 420 | 165 | 490 | 200 | 400 | 100 | --- | --- | 490 | 165 | 490 | 200 | --- | --- | 350 | 140 | 420 | 165 | 240 | 190 | 28 | 1819 | 488
22 | MR | VM-B | I | 300 | Mono | 4 | 3 | 10 | 3300 |  | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 255 | 190 | --- | 1902 | 620
23 | MR | VM-B | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 210 | --- | 2026 | 620
24 | MR | VM-C | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 310 | 210 | --- | 2101 | 620
25 | MR | VM-D | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
26 | MR | VM-B | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 210 | --- | 2026 | 620
27 | MR | VM-C | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 310 | 210 | --- | 2101 | 620
28 | MR | VM-D | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
29 | MR | VM-DE | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
30 | MR | VM-B | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 210 | --- | 2026 | 620
31 | MR | VM-C | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 310 | 210 | --- | 2101 | 620
32 | MR | VM-D | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
33 | MR | VM-DE | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
34 | MR | VM-B | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 |  | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2236 | 620
35 | MR | VM-C | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 |  | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2311 | 620
36 | MR | VM-D | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 |  | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2506 | 620
37 | MR | VM-DE | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 |  | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2506 | 620
38 | MR | VM-B | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 |  | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2236 | 620
39 | MR | VM-C | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 |  | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2311 | 620
40 | MR | VM-D | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 |  | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2506 | 620
41 | MR | VM-DE | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 |  | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2506 | 620
42 | MR | VM-B | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 |  | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 370 | 210 | --- | 2446 | 620
43 | MR | VM-C | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 |  | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 380 | 210 | --- | 2521 | 620
44 | MR | VM-D | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 |  | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395 | 210 | --- | 2716 | 620
45 | MR | VM-DE | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 |  | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395 | 210 | --- | 2716 | 620
46 | MR | VM-B | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 |  | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 370 | 210 | --- | 2446 | 620
47 | MR | VM-C | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 |  | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 380 | 210 | --- | 2521 | 620
48 | MR | VM-D | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 |  | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395 | 210 | --- | 2716 | 620
49 | MR | VM-DE | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 |  | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395 | 210 | --- | 2716 | 620
50 | MR | VM-B | II | 300 | Mono | 4 | 3 | 10 | 3300 |  | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 275 | 190 | --- | 2102 | 620
51 | MR | VM-B | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2216 | 620
52 | MR | VM-C | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2341 | 620
53 | MR | VM-D | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
54 | MR | VM-DE | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
55 | MR | VM-B | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2216 | 620
56 | MR | VM-C | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2341 | 620
57 | MR | VM-D | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
58 | MR | VM-DE | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
59 | MR | VM-B | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2216 | 620
60 | MR | VM-C | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2341 | 620
61 | MR | VM-D | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
62 | MR | VM-DE | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
63 | MR | VM-B | III | 300 | Y | 4 | 3 | 10 | 3300 |  | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 295 | 190 | --- | 2302 | 620
64 | MR | VM-B | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 365 | 190 | --- | 2254 | 620
65 | MR | VM-C | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 375 | 190 | --- | 2429 | 620
66 | MR | VM-D | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 | --- | 2884 | 620
67 | MR | VM-DE | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 |  | 1155 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 | --- | 2884 | 620
68 | MR | VM-B | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 365 | 190 | --- | 2254 | 620
69 | MR | VM-C | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 375 | 190 | --- | 2429 | 620
70 | MR | VM-D | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 | --- | 2884 | 620
71 | MR | VM-DE | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 | --- | 2884 | 620
72 | MR | VM-B | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 365 | 190 | --- | 2254 | 620
73 | MR | VM-C | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 375 | 190 | --- | 2429 | 620
74 | MR | VM-D | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 | --- | 2884 | 620
75 | MR | VM-DE | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 | --- | 2884 | 620
76 | MR | VM-B | I | 300 | Mono | 4 | 3 | 10 | 3300 | --- | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 255 | 190 | --- | 1902 | 620
77 | MR | VM-B | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 210 | --- | 2026 | 620
78 | MR | VM-C | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 310 | 210 | --- | 2101 | 620
79 | MR | VM-D | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
80 | MR | VM-DE | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
81 | MR | VM-B | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 210 | --- | 2026 | 620
82 | MR | VM-C | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 310 | 210 | --- | 2101 | 620
83 | MR | VM-D | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
84 | MR | VM-DE | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
85 | MR | VM-B | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 210 | --- | 2026 | 620
86 | MR | VM-C | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 310 | 210 | --- | 2101 | 620
87 | MR | VM-D | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
88 | MR | VM-DE | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 320 | 210 | --- | 2296 | 620
89 | MR | VM-B | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2640 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2236 | 620
90 | MR | VM-C | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2640 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2311 | 620
91 | MR | VM-D | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2640 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2506 | 620
92 | MR | VM-DE | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2640 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2506 | 620
93 | MR | VM-B | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 3300 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2236 | 620
94 | MR | VM-C | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 3300 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2311 | 620
95 | MR | VM-D | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 3300 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2506 | 620
96 | MR | VM-DE | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 3300 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2506 | 620
97 | MR | VM-B | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 370 | 210 | --- | 2446 | 620
98 | MR | VM-C | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 380 | 210 | --- | 2521 | 620
99 | MR | VM-D | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395 | 210 | --- | 2716 | 620
100 | MR | VM-DE | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395 | 210 | --- | 2716 | 620
101 | MR | VM-B | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 370 | 210 | --- | 2446 | 620
102 | MR | VM-C | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 380 | 210 | --- | 2521 | 620
103 | MR | VM-D | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395 | 210 | --- | 2716 | 620
104 | MR | VM-DE | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 395 | 210 | --- | 2716 | 620
105 | MR | VM-B | II | 300 | Mono | 4 | 3 | 10 | 3300 | --- | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 275 | 190 | --- | 2102 | 620
106 | MR | VM-B | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2216 | 620
107 | MR | VM-C | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2341 | 620
108 | MR | VM-D | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
109 | MR | VM-DE | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
110 | MR | VM-B | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2216 | 620
111 | MR | VM-C | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2341 | 620
112 | MR | VM-D | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
113 | MR | VM-DE | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
114 | MR | VM-B | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 210 | --- | 2216 | 620
115 | MR | VM-C | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | 210 | --- | 2341 | 620
116 | MR | VM-D | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
117 | MR | VM-DE | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 |  | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 210 | --- | 2666 | 620
118 | MR | VM-B | III | 300 | Y | 4 | 3 | 10 | 3300 | --- | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 295 | 190 | --- | 2302 | 620
119 | MR | VM-B | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 365 | 190 |  | 2254 | 620
120 | MR | VM-C | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 375 | 190 |  | 2429 | 620
121 | MR | VM-D | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 |  | 2884 | 620
122 | MR | VM-DE | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 |  | 2884 | 620
123 | MR | VM-B | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 365 | 190 |  | 2254 | 620
124 | MR | VM-C | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 375 | 190 |  | 2429 | 620
125 | MR | VM-D | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 |  | 2884 | 620
126 | MR | VM-DE | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 |  | 2884 | 620
127 | MR | VM-B | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 365 | 190 |  | 2254 | 620
128 | MR | VM-C | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 375 | 190 |  | 2429 | 620
129 | MR | VM-D | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 |  | 2884 | 620
130 | MR | VM-DE | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 390 | 190 |  | 2884 | 620
| a1 | Entre contactos del selector de tomas del devanado de una posición de toma (conectada o no conectada).
| a | Entre el principio y el final de un devanado de regulación y, para modelos con devanado grueso, también entre el principio y el final de un devanado grueso.
| b1 | entre los contactos seleccionados de diferentes fases.
| b2 | desde el contacto seleccionado de una fase hasta los contactos no seleccionados de las otras fases.
| b3 | entre los contactos no seleccionados de diferentes fases.
| c1 | adicionalmente, para la conexión del selector de tomas grueso en la posición (+) del selector de inversión): Desde un contacto (-) del selector de inversión hasta el conductor de salida de la misma fase.
| c2 | (adicionalmente, para la conexión del selector de tomas grueso en la posición (+) del selector de inversión): Entre contactos (-) del selector de inversión de diferentes fases y desde un contacto (-) del selector de inversión hasta un contacto (+) del selector de inversión de otra fase.
| c2_1* | Entre un contacto (-) del selector de inversión y un contacto (+) del selector de inversión de otra fase.
| c2_2* | Entre contactos (-) del selector de inversión de diferentes fases.
| f1 | entre el conductor de salida y tierra; y, en la posición (+) del selector de inversión, entre los contactos del selector de inversión (+) y tierra.
| f2 | entre los contactos no seleccionados del selector de tomas; y, en la posición (-) del selector de inversión, entre los contactos (+) y tierra.
*Para los conmutadores de tomas, deben tenerse en cuenta diferentes valores admisibles para la conexión en triángulo
Note on X2: Fuente: Tabla de aislamiento. En VM 300 (Tabla 8) a1 no aparece con valor numérico.
Note on AB2: La documentación presenta b, no una variable independiente b1.
Note on AD2: La documentación presenta b, no una variable independiente b2.
Note on AF2: La documentación presenta b, no una variable independiente b3.
Note on AP2: f está definido conceptualmente, pero no se entrega un valor numérico específico para f.
Note on AX2: Los dibujos entregan 'Displacement', no 'Volumen de aceite mínimo'.