## Hoja1
ITEM | Marca | Modelo | Fases | Corriente nominal [A] | Conexión | Corriente de Corto circuito [kA] | Tiempo de Corto circuito [seg] | Pico de corto circuito [kA] | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | Maxima Tensión por escalón 2. [V] | Capacidad de contactos. [kVA] | Frecuencia. [Hz] | Maximo N° de Posiciones de operación. | Máxima tensión de equipamiento | Bil 1,2/50 | Aplicada 50 Hz; 1 min | Sobre presión permanente. [bar] | Sobre presión de ensayo. [bar] | Maxima temperatura de operación [°C] | Minima temperatura de operación [°C] | a 1,2/50us [kV] | a 50Hz 1min [kV] | a1 1,2/50us [kV] | a1 50Hz 1min [kV] | b 1,2/50us [kV] | b 50Hz 1min [kV] | b1 1,2/50us [kV] | b1 50Hz 1min [kV] | b2 1,2/50us [kV] | b2 50Hz 1min [kV] | b3 1,2/50us [kV] | b3 50Hz 1min [kV] | c1 1,2/50us [kV] | c1 50Hz 1min [kV] | c2 1,2/50us [kV] | c2 50Hz 1min [kV] | c2_1 1,2/50us [kV] | c2_1 50Hz 1min [kV] | c2_2 1,2/50us [kV] | c2_2 50Hz 1min [kV] | f 1,2/50us [kV] | f 50Hz 1min [kV] | f_1 1,2/50us [kV] | f_1 50Hz 1min [kV] | f_2 1,2/50us [kV] | f_2 50Hz 1min [kV] | Peso del conmutador [kg] | Volumen de aceite max. [L] | Volumen de aceite min. [L] | Largo del cilindro [mm] | Diametro Mayor del cilindro [mm] | Ancho x Largo x Alto [mm]
1 | MR | VV | III | 250 | Y | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478 | ---
2 | MR | VV | III | 250 | Y | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478 | ---
3 | MR | VV | III | 250 | D | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478 | ---
4 | MR | VV | III | 250 | D | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478 | ---
5 | MR | VV | III | 250 | D | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 250 | 65 | 130 | 30 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | --- | --- | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 280 | 325 | 39 | 2224 | 620 | ---
6 | MR | VV | III | 400 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478 | ---
7 | MR | VV | III | 400 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478 | ---
8 | MR | VV | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478 | ---
9 | MR | VV | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478 | ---
10 | MR | VV | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 250 | 65 | 130 | 30 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | --- | --- | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 280 | 325 | 39 | 2224 | 620 | ---
11 | MR | VV | III | 600 | Y | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478 | ---
12 | MR | VV | III | 600 | Y | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478 | ---
13 | MR | VV | III | 600 | D | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478 | ---
14 | MR | VV | III | 600 | D | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478 | ---
15 | MR | VV | III | 600 | D | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 250 | 65 | 130 | 30 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | --- | --- | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 280 | 325 | 39 | 2224 | 620 | ---
16 | MR | VV | I | 400 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 200 | 125 | 16 | 816 | 478 | ---
17 | MR | VV | I | 400 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 65 | 130 | 30 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 215 | 145 | 19 | 978 | 620 | ---
18 | MR | VVS | III | 400 | Y | 4 | 3 | 10 | 1300 | --- | 400 | 50, 60 | 19 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 220 | 140 | 21 | 1345 | 488 | ---
19 | MR | VVS | III | 400 | Y | 4 | 3 | 10 | 1300 | --- | 400 | 50, 60 | 19 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 220 | 140 | 21 | 1364 | 488 | ---
20 | MR | VVS | III | 400 | D | 4 | 3 | 10 | 1300 | --- | 400 | 50, 60 | 19 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 230 | 70 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 350 | 140 | 350 | 140 | --- | --- | 200 | 70 | 300 | 90 | 240 | 190 | 28 | 1800 | 488 | ---
21 | MR | VVS | III | 400 | D | 4 | 3 | 10 | 1300 | --- | 400 | 50, 60 | 19 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 420 | 165 | 490 | 200 | 400 | 100 | --- | --- | 490 | 165 | 490 | 200 | --- | --- | 350 | 140 | 420 | 165 | 240 | 190 | 28 | 1819 | 488 | ---
22 | MR | VM-B | I | 300 | Mono | 4 | 3 | 10 | 3300 | --- | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 255 | 190 | --- | 1902 | 620 | ---
23 | MR | VM-B | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 300 | 210 | --- | 2026 | 620 | ---
24 | MR | VM-C | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 310 | 210 | --- | 2101 | 620 | ---
25 | MR | VM-D | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
26 | MR | VM-B | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 300 | 210 | --- | 2026 | 620 | ---
27 | MR | VM-C | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 310 | 210 | --- | 2101 | 620 | ---
28 | MR | VM-D | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
29 | MR | VM-DE | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
30 | MR | VM-B | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 300 | 210 | --- | 2026 | 620 | ---
31 | MR | VM-C | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 310 | 210 | --- | 2101 | 620 | ---
32 | MR | VM-D | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
33 | MR | VM-DE | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
34 | MR | VM-B | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2236 | 620 | ---
35 | MR | VM-C | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2311 | 620 | ---
36 | MR | VM-D | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2506 | 620 | ---
37 | MR | VM-DE | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2506 | 620 | ---
38 | MR | VM-B | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2236 | 620 | ---
39 | MR | VM-C | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2311 | 620 | ---
40 | MR | VM-D | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2506 | 620 | ---
41 | MR | VM-DE | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 2600 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2506 | 620 | ---
42 | MR | VM-B | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 370 | 210 | --- | 2446 | 620 | ---
43 | MR | VM-C | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 380 | 210 | --- | 2521 | 620 | ---
44 | MR | VM-D | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 395 | 210 | --- | 2716 | 620 | ---
45 | MR | VM-DE | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 395 | 210 | --- | 2716 | 620 | ---
46 | MR | VM-B | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 370 | 210 | --- | 2446 | 620 | ---
47 | MR | VM-C | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 380 | 210 | --- | 2521 | 620 | ---
48 | MR | VM-D | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 395 | 210 | --- | 2716 | 620 | ---
49 | MR | VM-DE | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 395 | 210 | --- | 2716 | 620 | ---
50 | MR | VM-B | II | 300 | Mono | 4 | 3 | 10 | 3300 | --- | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 275 | 190 | --- | 2102 | 620 | ---
51 | MR | VM-B | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2216 | 620 | ---
52 | MR | VM-C | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2341 | 620 | ---
53 | MR | VM-D | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
54 | MR | VM-DE | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
55 | MR | VM-B | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2216 | 620 | ---
56 | MR | VM-C | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2341 | 620 | ---
57 | MR | VM-D | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
58 | MR | VM-DE | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
59 | MR | VM-B | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2216 | 620 | ---
60 | MR | VM-C | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2341 | 620 | ---
61 | MR | VM-D | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
62 | MR | VM-DE | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
63 | MR | VM-B | III | 300 | Y | 4 | 3 | 10 | 3300 | --- | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 295 | 190 | --- | 2302 | 620 | ---
64 | MR | VM-B | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 365 | 190 | --- | 2254 | 620 | ---
65 | MR | VM-C | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 375 | 190 | --- | 2429 | 620 | ---
66 | MR | VM-D | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 | --- | 2884 | 620 | ---
67 | MR | VM-DE | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 | --- | 2884 | 620 | ---
68 | MR | VM-B | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 365 | 190 | --- | 2254 | 620 | ---
69 | MR | VM-C | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 375 | 190 | --- | 2429 | 620 | ---
70 | MR | VM-D | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 | --- | 2884 | 620 | ---
71 | MR | VM-DE | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 | --- | 2884 | 620 | ---
72 | MR | VM-B | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 365 | 190 | --- | 2254 | 620 | ---
73 | MR | VM-C | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 375 | 190 | --- | 2429 | 620 | ---
74 | MR | VM-D | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 | --- | 2884 | 620 | ---
75 | MR | VM-DE | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 | --- | 2884 | 620 | ---
76 | MR | VM-B | I | 300 | Mono | 4 | 3 | 10 | 3300 | --- | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 255 | 190 | --- | 1902 | 620 | ---
77 | MR | VM-B | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 300 | 210 | --- | 2026 | 620 | ---
78 | MR | VM-C | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 310 | 210 | --- | 2101 | 620 | ---
79 | MR | VM-D | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
80 | MR | VM-DE | I | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
81 | MR | VM-B | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 300 | 210 | --- | 2026 | 620 | ---
82 | MR | VM-C | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 310 | 210 | --- | 2101 | 620 | ---
83 | MR | VM-D | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
84 | MR | VM-DE | I | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
85 | MR | VM-B | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 300 | 210 | --- | 2026 | 620 | ---
86 | MR | VM-C | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 310 | 210 | --- | 2101 | 620 | ---
87 | MR | VM-D | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
88 | MR | VM-DE | I | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 320 | 210 | --- | 2296 | 620 | ---
89 | MR | VM-B | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2640 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2236 | 620 | ---
90 | MR | VM-C | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2640 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2311 | 620 | ---
91 | MR | VM-D | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2640 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2506 | 620 | ---
92 | MR | VM-DE | I | 800 | Mono | 8 | 3 | 20 | 3300 | --- | 2640 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2506 | 620 | ---
93 | MR | VM-B | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 3300 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2236 | 620 | ---
94 | MR | VM-C | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 3300 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2311 | 620 | ---
95 | MR | VM-D | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 3300 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2506 | 620 | ---
96 | MR | VM-DE | I | 1000 | Mono | 10 | 3 | 25 | 3300 | --- | 3300 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2506 | 620 | ---
97 | MR | VM-B | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 370 | 210 | --- | 2446 | 620 | ---
98 | MR | VM-C | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 380 | 210 | --- | 2521 | 620 | ---
99 | MR | VM-D | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 395 | 210 | --- | 2716 | 620 | ---
100 | MR | VM-DE | I | 1200 | Mono | 12 | 3 | 30 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 395 | 210 | --- | 2716 | 620 | ---
101 | MR | VM-B | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 370 | 210 | --- | 2446 | 620 | ---
102 | MR | VM-C | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 380 | 210 | --- | 2521 | 620 | ---
103 | MR | VM-D | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 395 | 210 | --- | 2716 | 620 | ---
104 | MR | VM-DE | I | 1500 | Mono | 15 | 3 | 37.5 | 3300 | --- | 3500 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 395 | 210 | --- | 2716 | 620 | ---
105 | MR | VM-B | II | 300 | Mono | 4 | 3 | 10 | 3300 | --- | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 275 | 190 | --- | 2102 | 620 | ---
106 | MR | VM-B | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2216 | 620 | ---
107 | MR | VM-C | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2341 | 620 | ---
108 | MR | VM-D | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
109 | MR | VM-DE | II | 350 | Mono | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
110 | MR | VM-B | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2216 | 620 | ---
111 | MR | VM-C | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2341 | 620 | ---
112 | MR | VM-D | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
113 | MR | VM-DE | II | 500 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
114 | MR | VM-B | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 330 | 210 | --- | 2216 | 620 | ---
115 | MR | VM-C | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 340 | 210 | --- | 2341 | 620 | ---
116 | MR | VM-D | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
117 | MR | VM-DE | II | 650 | Mono | 6.5 | 3 | 16.25 | 4000 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 210 | --- | 2666 | 620 | ---
118 | MR | VM-B | III | 300 | Y | 4 | 3 | 10 | 3300 | --- | 990 | 50 - 60 | 27 | 245 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 295 | 190 | --- | 2302 | 620 | ---
119 | MR | VM-B | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 365 | 190 |  | 2254 | 620 | ---
120 | MR | VM-C | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 375 | 190 |  | 2429 | 620 | ---
121 | MR | VM-D | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 |  | 2884 | 620 | ---
122 | MR | VM-DE | III | 350 | Y | 4.2 | 3 | 10.5 | 3300 | --- | 1155 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 |  | 2884 | 620 | ---
123 | MR | VM-B | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 365 | 190 |  | 2254 | 620 | ---
124 | MR | VM-C | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 375 | 190 |  | 2429 | 620 | ---
125 | MR | VM-D | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 |  | 2884 | 620 | ---
126 | MR | VM-DE | III | 500 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 |  | 2884 | 620 | ---
127 | MR | VM-B | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 265 | 50 | 150 | 30 | 265 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 485 | 143 | 495 | 150 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 365 | 190 |  | 2254 | 620 | ---
128 | MR | VM-C | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 350 | 82 | 150 | 30 | 350 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 545 | 178 | 550 | 182 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 375 | 190 |  | 2429 | 620 | ---
129 | MR | VM-D | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 490 | 105 | 150 | 30 | 490 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 590 | 208 | 590 | 225 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 |  | 2884 | 620 | ---
130 | MR | VM-DE | III | 650 | Y | 6.5 | 3 | 16.25 | 3300 | --- | 1625 | 50 - 60 | 35 | 300 | 1050 | 460 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 550 | 120 | 150 | 30 | 550 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 660 | 230 | 660 | 250 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 390 | 190 |  | 2884 | 620 | ---
131 | MR | VI | III | 400 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 1500 | --- | 600 | 50 - 60 | 27 | 40 | 200 | 70 |  |  | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 300 | 90 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 200 | 70 | 250 | 80 | 150 | --- | --- | 1240 | --- | N/D x N/D x 1240
132 | MR | VI | III | 400 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 1500 | --- | 600 | 50 - 60 | 27 | 76 | 350 | 140 |  |  | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 350 | 140 | 490 | 165 | 150 | --- | --- | 1350 | --- | N/D x N/D x 1350
133 | MR | VI | III | 400 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 1500 | --- | 600 | 50 - 60 | 27 | 123 | 550 | 230 |  |  | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | No lo indican los manuales | No lo indican los manuales | 550 | 230 | 650 | 275 | 150 | --- | --- | 1455 | --- | N/D x N/D x 1455
134 | MR | VI | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 1500 | --- | 600 | 50 - 60 | 27 | 40 | 200 | 70 |  |  | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 150 | --- | --- | 1320 | --- | N/D x N/D x 1320
135 | MR | VI | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 1500 | --- | 600 | 50 - 60 | 27 | 76 | 350 | 140 |  |  | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | 400 | 100 | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 150 | --- | --- | 1550 | --- | N/D x N/D x 1550
136 | MR | VI | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 1500 | --- | 600 | 50 - 60 | 27 | 123/76 | 550 | 230 |  |  | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | 400 | 100 | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 550 | 230 | 650 | 275 | 150 | --- | --- | 1655 | --- | N/D x N/D x 1655
137 | MR | RMV-II | III | 600 |  | 6 | 2 | 15 | 1000 |  | 14400 | 50 - 60 | 33 | 15 | 125 | 40 |  |  | 100 | -25 |  |  | 45 | 15 | [22 empty] | 2014 | 1022 |  | --- | --- | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.)
138 | MR | RMV-II | III | 1000 |  | 10 | 2 | 25 | 1000 |  | 24000 | 50 - 60 | 33 | 15 | 125 | 40 |  |  | 100 | -25 |  |  | 45 | 15 | [22 empty] | 2014 | 1022 |  | --- | --- | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.)
139 | MR | RMV-II | III | 1500 |  | 22.5 | 2 | 56.25 | 1000 |  | 36000 | 50 - 60 | 33 | 15 | 125 | 40 |  |  | 100 | -25 |  |  | 45 | 15 | [22 empty] | 2014 | 1022 |  | --- | --- | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.)
140 | MR | RMV-II | III | 2000 |  | 22.5 | 2 | 56.25 | 1000 |  | 48000 | 50 - 60 | 33 | 15 | 125 | 40 |  |  | 100 | -25 |  |  | 45 | 15 | [22 empty] | 2014 | 1022 |  | --- | --- | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.)
141 | MR | RMV-II | III | 600 |  | 6 | 2 | 15 | 1000 |  | 14400 | 50 - 60 | 33 | 26.4 | 150 | 50 |  |  | 100 | -25 |  |  | 45 | 15 | [22 empty] | 2014 | 1022 |  | --- | --- | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.)
142 | MR | RMV-II | III | 1000 |  | 10 | 2 | 25 | 1000 |  | 24000 | 50 - 60 | 33 | 26.4 | 150 | 50 |  |  | 100 | -25 |  |  | 45 | 15 | [22 empty] | 2014 | 1022 |  | --- | --- | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.)
143 | MR | RMV-II | III | 1500 |  | 22.5 | 2 | 56.25 | 1000 |  | 36000 | 50 - 60 | 33 | 26.4 | 150 | 50 |  |  | 100 | -25 |  |  | 45 | 15 | [22 empty] | 2014 | 1022 |  | --- | --- | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.)
144 | MR | RMV-II | III | 2000 |  | 22.5 | 2 | 56.25 | 1000 |  | 48000 | 50 - 60 | 33 | 26.4 | 150 | 50 |  |  | 100 | -25 |  |  | 45 | 15 | [22 empty] | 2014 | 1022 |  | --- | --- | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.)
145 | MR | RMV-II | III | 1500 |  | 22.5 | 2 | 56.25 | 2000 |  | 72000 | 50 - 60 | 33 | 72.5 | 400 | 140 |  |  | 100 | -25 |  |  | 125 | 50 | [22 empty] | 2495 | 1306 |  | --- | --- | 813 x 1676 x 1270 (32 x 66 x 50 pulg.)
146 | MR | RMV-II | III | 2000 |  | 30 | 2 | 75 | 2000 |  | 96000 | 50 - 60 | 33 | 72.5 | 400 | 140 |  |  | 100 | -25 |  |  | 125 | 50 | [22 empty] | 2495 | 1306 |  | --- | --- | 813 x 1676 x 1270 (32 x 66 x 50 pulg.)
147 | MR | RMV-II | III | 2500 |  | 30 | 2 | 75 | 2000 |  | 120000 | 50 - 60 | 33 | 72.5 | 400 | 140 |  |  | 100 | -25 |  |  | 125 | 50 | [22 empty] | 2495 | 1306 |  | --- | --- | 813 x 1676 x 1270 (32 x 66 x 50 pulg.)
| a1 | Entre contactos del selector de tomas del devanado de una posición de toma (conectada o no conectada).
| a | Entre el principio y el final de un devanado de regulación y, para modelos con devanado grueso, también entre el principio y el final de un devanado grueso.
| b1 | entre los contactos seleccionados de diferentes fases.
| b2 | desde el contacto seleccionado de una fase hasta los contactos no seleccionados de las otras fases.
| b3 | entre los contactos no seleccionados de diferentes fases.
| c1 | adicionalmente, para la conexión del selector de tomas grueso en la posición (+) del selector de inversión): Desde un contacto (-) del selector de inversión hasta el conductor de salida de la misma fase.
| c2 | (adicionalmente, para la conexión del selector de tomas grueso en la posición (+) del selector de inversión): Entre contactos (-) del selector de inversión de diferentes fases y desde un contacto (-) del selector de inversión hasta un contacto (+) del selector de inversión de otra fase.
| c2_1* | Entre un contacto (-) del selector de inversión y un contacto (+) del selector de inversión de otra fase.
| c2_2* | Entre contactos (-) del selector de inversión de diferentes fases.
| f1 | entre el conductor de salida y tierra; y, en la posición (+) del selector de inversión, entre los contactos del selector de inversión (+) y tierra.
| f2 | entre los contactos no seleccionados del selector de tomas; y, en la posición (-) del selector de inversión, entre los contactos (+) y tierra.
*Para los conmutadores de tomas, deben tenerse en cuenta diferentes valores admisibles para la conexión en triángulo
Note on A133: Valor None · None · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
Note on B133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
Note on C133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
Note on D133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Fila 'Number of phases and application': 3.
Note on E133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated through-current Irm = 400 A.
Note on F133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
Note on G133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-time current = 5 kA.
Note on H133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated duration of short-circuits = 3 s.
Note on I133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated peak withstand current = 12,5 kA.
Note on J133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
Note on K133: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
Note on L133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Step capacity Pstm = 600 kVA.
Note on M133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated frequency 50…60 Hz.
Note on N133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
Note on O133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
Note on P133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
Note on Q133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
Note on R133: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
Note on S133: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
Note on T133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
Note on U133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
Note on V133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on W133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on X133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Y133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Z133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AA133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AB133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AC133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AD133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AE133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AF133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AG133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AH133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AI133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AJ133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AK133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AL133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AM133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AN133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AO133: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AP133: No indicado en manuales VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
Note on AQ133: No indicado en manuales VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
Note on AR133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AS133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AT133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AU133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AV133: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
Note on AW133: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
Note on AX133: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
Note on BA133: Parcial VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
Note on A134: Valor None · None · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
Note on B134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
Note on C134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
Note on D134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Fila 'Number of phases and application': 3.
Note on E134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated through-current Irm = 400 A.
Note on F134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
Note on G134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-time current = 5 kA.
Note on H134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated duration of short-circuits = 3 s.
Note on I134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated peak withstand current = 12,5 kA.
Note on J134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
Note on K134: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
Note on L134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Step capacity Pstm = 600 kVA.
Note on M134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated frequency 50…60 Hz.
Note on N134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
Note on O134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
Note on P134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
Note on Q134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
Note on R134: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
Note on S134: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
Note on T134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
Note on U134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
Note on V134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on W134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on X134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Y134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Z134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AA134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AB134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AC134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AD134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AE134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AF134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AG134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AH134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AI134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AJ134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AK134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AL134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AM134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AN134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AO134: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AP134: No indicado en manuales VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
Note on AQ134: No indicado en manuales VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
Note on AR134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AS134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AT134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AU134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AV134: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
Note on AW134: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
Note on AX134: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
Note on BA134: Parcial VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
Note on A135: Valor None · None · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
Note on B135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
Note on C135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
Note on D135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Fila 'Number of phases and application': 3.
Note on E135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated through-current Irm = 400 A.
Note on F135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
Note on G135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-time current = 5 kA.
Note on H135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated duration of short-circuits = 3 s.
Note on I135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated peak withstand current = 12,5 kA.
Note on J135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
Note on K135: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
Note on L135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Step capacity Pstm = 600 kVA.
Note on M135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated frequency 50…60 Hz.
Note on N135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
Note on O135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
Note on P135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
Note on Q135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
Note on R135: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
Note on S135: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
Note on T135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
Note on U135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
Note on V135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on W135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on X135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Y135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Z135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AA135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AB135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AC135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AD135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AE135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AF135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AG135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AH135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AI135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AJ135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AK135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AL135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AM135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AN135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AO135: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AP135: No indicado en manuales VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
Note on AQ135: No indicado en manuales VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
Note on AR135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AS135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AT135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AU135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AV135: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
Note on AW135: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
Note on AX135: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
Note on BA135: Parcial VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
Note on A136: Valor None · None · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
Note on B136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
Note on C136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
Note on D136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Fila 'Number of phases and application': 3.
Note on E136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated through-current Irm = 400 A.
Note on F136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
Note on G136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-time current = 5 kA.
Note on H136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated duration of short-circuits = 3 s.
Note on I136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated peak withstand current = 12,5 kA.
Note on J136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
Note on K136: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
Note on L136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Step capacity Pstm = 600 kVA.
Note on M136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated frequency 50…60 Hz.
Note on N136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
Note on O136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
Note on P136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
Note on Q136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
Note on R136: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
Note on S136: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
Note on T136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
Note on U136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
Note on V136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on W136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on X136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Y136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Z136: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AA136: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AB136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AC136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AD136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AE136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AF136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AG136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AH136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AI136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AJ136: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AK136: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AL136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AM136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AN136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AO136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AP136: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14/15 Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
Note on AQ136: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14/15 Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
Note on AR136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AS136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AT136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AU136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AV136: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
Note on AW136: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
Note on AX136: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
Note on BA136: Parcial VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
Note on A137: Valor None · None · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
Note on B137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
Note on C137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
Note on D137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Fila 'Number of phases and application': 3.
Note on E137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated through-current Irm = 400 A.
Note on F137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
Note on G137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-time current = 5 kA.
Note on H137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated duration of short-circuits = 3 s.
Note on I137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated peak withstand current = 12,5 kA.
Note on J137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
Note on K137: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
Note on L137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Step capacity Pstm = 600 kVA.
Note on M137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated frequency 50…60 Hz.
Note on N137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
Note on O137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
Note on P137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
Note on Q137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
Note on R137: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
Note on S137: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
Note on T137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
Note on U137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
Note on V137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on W137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on X137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Y137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Z137: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AA137: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AB137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AC137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AD137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AE137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AF137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AG137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AH137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AI137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AJ137: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AK137: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AL137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AM137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AN137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AO137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AP137: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14/15 Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
Note on AQ137: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14/15 Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
Note on AR137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AS137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AT137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AU137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AV137: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
Note on AW137: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
Note on AX137: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
Note on BA137: Parcial VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
Note on A138: Valor None · None · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
Note on B138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
Note on C138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
Note on D138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Fila 'Number of phases and application': 3.
Note on E138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated through-current Irm = 400 A.
Note on F138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
Note on G138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-time current = 5 kA.
Note on H138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated duration of short-circuits = 3 s.
Note on I138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated peak withstand current = 12,5 kA.
Note on J138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
Note on K138: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
Note on L138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Step capacity Pstm = 600 kVA.
Note on M138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated frequency 50…60 Hz.
Note on N138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
Note on O138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
Note on P138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
Note on Q138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
Note on R138: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
Note on S138: Sin identificar VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
Note on T138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
Note on U138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.29 · Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.80 · Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
Note on V138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on W138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila a Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on X138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Y138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila a1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on Z138: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AA138: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AB138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AC138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AD138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AE138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AF138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AG138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b3 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AH138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AI138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AJ138: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AK138: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
Note on AL138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AM138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2_1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AN138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AO138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.36 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2_2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.87 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AP138: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14/15 Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
Note on AQ138: No aplica VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 14/15 Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
Note on AR138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AS138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila f1 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AT138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AU138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.35 · Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila f2 Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.86 · Tabla 15, misma columna/fila LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
Note on AV138: Valor VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.28 · Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.79 · Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
Note on AW138: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
Note on AX138: Sin identificar None · None · Technical data / Drawings Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
Note on BA138: Parcial VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md · p.38* / p.39* · Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) Confirmación: VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md · p.89* / p.90* · Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
Note on A139: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
Note on AW139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX139: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY139: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ139: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA139: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A140: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Confirmación: VACUTAP_RMV_II.md · p.1 · Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
Note on AW140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX140: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY140: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ140: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA140: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A141: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
Note on AW141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX141: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY141: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ141: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA141: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A142: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.72 · Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
Note on AW142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX142: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY142: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ142: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA142: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A143: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
Note on AW143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX143: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY143: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ143: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA143: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A144: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
Note on AW144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX144: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY144: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ144: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA144: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A145: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
Note on AW145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX145: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY145: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ145: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA145: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A146: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.73 · Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
Note on AW146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX146: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY146: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ146: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA146: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A147: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 5.500 lb × 0,45359 = 2495 kg. Incluye aceite.
Note on AW147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 345 gals. × 3,7854 = 1306 L (gal. US: coherente con 2587 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX147: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY147: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ147: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA147: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 32 x 50 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 72,5 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A148: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 5.500 lb × 0,45359 = 2495 kg. Incluye aceite.
Note on AW148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 345 gals. × 3,7854 = 1306 L (gal. US: coherente con 2587 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX148: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY148: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ148: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA148: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 32 x 50 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 72,5 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
Note on A149: Valor · · Numeración correlativa a la tabla base Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
Note on B149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75-77 · Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Note on C149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
Note on D149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.20 · Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
Note on E149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
Note on F149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
Note on G149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
Note on H149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
Note on I149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
Note on J149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
Note on K149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No hay un segundo valor de tensión por escalón.
Note on L149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
Note on M149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.11 · Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
Note on N149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Número de posiciones de servicio'.
Note on O149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
Note on P149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
Note on Q149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
Note on R149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
Note on S149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.71-75 · Cap. 18 Datos técnicos Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
Note on T149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
Note on U149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Cap. 18.2 Rango de temperatura Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
Note on V149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on W149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on X149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Y149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
Note on Z149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AA149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AB149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AC149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AD149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AE149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AF149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AG149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AH149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AI149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AJ149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AK149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AL149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AM149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AN149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AO149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AP149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AQ149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
Note on AR149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AS149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AT149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AU149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.74 · Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
Note on AV149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Peso total (incluido el aceite)' = 5.500 lb × 0,45359 = 2495 kg. Incluye aceite.
Note on AW149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Cantidad de llenado del aceite' = 345 gals. × 3,7854 = 1306 L (gal. US: coherente con 2587 lb ≈ 0,9 kg/L).
Note on AX149: Sin identificar VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
Note on AY149: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on AZ149: No aplica VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) Depósito rectangular: no hay cilindro.
Note on BA149: Valor VACUTAP_RMV_II.md · p.75 · Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) 'Dimensiones depósito' 66 x 32 x 50 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 72,5 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.

## Justificación
ITEM | Modelo / Um | Columna | Valor | Estado | Archivo principal | Página | Cuadro / Tabla | Archivo de confirmación | Página.1 | Cuadro / Tabla.1 | Observación
131 | VI III 400 None Um=None | ITEM | 131 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
131 | VI III 400 None Um=None | Marca | MR | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
131 | VI III 400 None Um=None | Modelo | VI | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
131 | VI III 400 None Um=None | Fases | III | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Fila 'Number of phases and application': 3.
131 | VI III 400 None Um=None | Corriente nominal [A] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated through-current Irm = 400 A.
131 | VI III 400 Y Um=None | Conexión | Y | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
131 | VI III 400 Y Um=None | Corriente de Corto circuito [kA] | 5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-time current = 5 kA.
131 | VI III 400 Y Um=None | Tiempo de Corto circuito [seg] | 3 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated duration of short-circuits = 3 s.
131 | VI III 400 Y Um=None | Pico de corto circuito [kA] | 12.5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated peak withstand current = 12,5 kA.
131 | VI III 400 Y Um=None | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1500 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
131 | VI III 400 Y Um=None | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
131 | VI III 400 Y Um=None | Capacidad de contactos. [kVA] | 600 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Step capacity Pstm = 600 kVA.
131 | VI III 400 Y Um=None | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated frequency 50…60 Hz.
131 | VI III 400 Y Um=None | Maximo N° de Posiciones de operación. | 27 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
131 | VI III 400 Y Um=40 | Máxima tensión de equipamiento | 40 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
131 | VI III 400 Y Um=40 | Bil 1,2/50 | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
131 | VI III 400 Y Um=40 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 70 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
131 | VI III 400 Y Um=40 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
131 | VI III 400 Y Um=40 | Maxima temperatura de operación [°C] | 105 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
131 | VI III 400 Y Um=40 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
131 | VI III 400 Y Um=40 | a 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | a 50Hz 1min [kV] | 50 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | a1 1,2/50us [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | a1 50Hz 1min [kV] | 20 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | b 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | b 50Hz 1min [kV] | 85 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | b1 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | b1 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | b2 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | b2 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | b3 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | b3 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | c1 1,2/50us [kV] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | c1 50Hz 1min [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | c2 1,2/50us [kV] | 300 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | c2 50Hz 1min [kV] | 90 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | c2_1 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | c2_1 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | c2_2 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | c2_2 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
131 | VI III 400 Y Um=40 | f 1,2/50us [kV] | No lo indican los manuales | No indicado en manuales | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') | Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
131 | VI III 400 Y Um=40 | f 50Hz 1min [kV] | No lo indican los manuales | No indicado en manuales | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') | Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
131 | VI III 400 Y Um=40 | f_1 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | f_1 50Hz 1min [kV] | 70 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | f_2 1,2/50us [kV] | 250 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | f_2 50Hz 1min [kV] | 80 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=40kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
131 | VI III 400 Y Um=40 | Peso del conmutador [kg] | 150 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
131 | VI III 400 Y Um=40 | Volumen de aceite max. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
131 | VI III 400 Y Um=40 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
131 | VI III 400 Y Um=40 | Largo del cilindro [mm] | 1240 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Tabla 'Um in kV / Maße in mm' (fila 40 - Y), tercera cota (rótulos 'e p l'): columna l = cota mayor (l = e + 2p + 178). Rótulo inferido del orden de cabeceras; igual en ambos planos.
131 | VI III 400 Y Um=40 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Conmutador VI de forma rectangular (indicado por el usuario): no tiene diámetro de cilindro.
131 | VI III 400 Y Um=40 | Ancho x Largo x Alto [mm] | N/D x N/D x 1240 | Parcial | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
132 | VI III 400 None Um=None | ITEM | 132 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
132 | VI III 400 None Um=None | Marca | MR | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
132 | VI III 400 None Um=None | Modelo | VI | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
132 | VI III 400 None Um=None | Fases | III | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Fila 'Number of phases and application': 3.
132 | VI III 400 None Um=None | Corriente nominal [A] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated through-current Irm = 400 A.
132 | VI III 400 Y Um=None | Conexión | Y | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
132 | VI III 400 Y Um=None | Corriente de Corto circuito [kA] | 5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-time current = 5 kA.
132 | VI III 400 Y Um=None | Tiempo de Corto circuito [seg] | 3 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated duration of short-circuits = 3 s.
132 | VI III 400 Y Um=None | Pico de corto circuito [kA] | 12.5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated peak withstand current = 12,5 kA.
132 | VI III 400 Y Um=None | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1500 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
132 | VI III 400 Y Um=None | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
132 | VI III 400 Y Um=None | Capacidad de contactos. [kVA] | 600 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Step capacity Pstm = 600 kVA.
132 | VI III 400 Y Um=None | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated frequency 50…60 Hz.
132 | VI III 400 Y Um=None | Maximo N° de Posiciones de operación. | 27 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
132 | VI III 400 Y Um=76 | Máxima tensión de equipamiento | 76 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
132 | VI III 400 Y Um=76 | Bil 1,2/50 | 350 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
132 | VI III 400 Y Um=76 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 140 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
132 | VI III 400 Y Um=76 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
132 | VI III 400 Y Um=76 | Maxima temperatura de operación [°C] | 105 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
132 | VI III 400 Y Um=76 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
132 | VI III 400 Y Um=76 | a 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | a 50Hz 1min [kV] | 50 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | a1 1,2/50us [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | a1 50Hz 1min [kV] | 20 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | b 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | b 50Hz 1min [kV] | 85 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | b1 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | b1 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | b2 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | b2 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | b3 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | b3 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | c1 1,2/50us [kV] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | c1 50Hz 1min [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | c2 1,2/50us [kV] | 350 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | c2 50Hz 1min [kV] | 140 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | c2_1 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | c2_1 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | c2_2 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | c2_2 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
132 | VI III 400 Y Um=76 | f 1,2/50us [kV] | No lo indican los manuales | No indicado en manuales | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') | Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
132 | VI III 400 Y Um=76 | f 50Hz 1min [kV] | No lo indican los manuales | No indicado en manuales | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') | Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
132 | VI III 400 Y Um=76 | f_1 1,2/50us [kV] | 350 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | f_1 50Hz 1min [kV] | 140 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | f_2 1,2/50us [kV] | 490 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | f_2 50Hz 1min [kV] | 165 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=76kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
132 | VI III 400 Y Um=76 | Peso del conmutador [kg] | 150 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
132 | VI III 400 Y Um=76 | Volumen de aceite max. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
132 | VI III 400 Y Um=76 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
132 | VI III 400 Y Um=76 | Largo del cilindro [mm] | 1350 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Tabla 'Um in kV / Maße in mm' (fila 76 - Y), tercera cota (rótulos 'e p l'): columna l = cota mayor (l = e + 2p + 178). Rótulo inferido del orden de cabeceras; igual en ambos planos.
132 | VI III 400 Y Um=76 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Conmutador VI de forma rectangular (indicado por el usuario): no tiene diámetro de cilindro.
132 | VI III 400 Y Um=76 | Ancho x Largo x Alto [mm] | N/D x N/D x 1350 | Parcial | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
133 | VI III 400 None Um=None | ITEM | 133 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
133 | VI III 400 None Um=None | Marca | MR | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
133 | VI III 400 None Um=None | Modelo | VI | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
133 | VI III 400 None Um=None | Fases | III | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Fila 'Number of phases and application': 3.
133 | VI III 400 None Um=None | Corriente nominal [A] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated through-current Irm = 400 A.
133 | VI III 400 Y Um=None | Conexión | Y | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
133 | VI III 400 Y Um=None | Corriente de Corto circuito [kA] | 5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-time current = 5 kA.
133 | VI III 400 Y Um=None | Tiempo de Corto circuito [seg] | 3 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated duration of short-circuits = 3 s.
133 | VI III 400 Y Um=None | Pico de corto circuito [kA] | 12.5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated peak withstand current = 12,5 kA.
133 | VI III 400 Y Um=None | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1500 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
133 | VI III 400 Y Um=None | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
133 | VI III 400 Y Um=None | Capacidad de contactos. [kVA] | 600 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Step capacity Pstm = 600 kVA.
133 | VI III 400 Y Um=None | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated frequency 50…60 Hz.
133 | VI III 400 Y Um=None | Maximo N° de Posiciones de operación. | 27 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
133 | VI III 400 Y Um=123 | Máxima tensión de equipamiento | 123 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
133 | VI III 400 Y Um=123 | Bil 1,2/50 | 550 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
133 | VI III 400 Y Um=123 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 230 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
133 | VI III 400 Y Um=123 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
133 | VI III 400 Y Um=123 | Maxima temperatura de operación [°C] | 105 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
133 | VI III 400 Y Um=123 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
133 | VI III 400 Y Um=123 | a 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | a 50Hz 1min [kV] | 50 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | a1 1,2/50us [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | a1 50Hz 1min [kV] | 20 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | b 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | b 50Hz 1min [kV] | 85 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | b1 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | b1 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | b2 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | b2 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | b3 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | b3 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | c1 1,2/50us [kV] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | c1 50Hz 1min [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | c2 1,2/50us [kV] | 350 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | c2 50Hz 1min [kV] | 140 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | c2_1 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | c2_1 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | c2_2 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | c2_2 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
133 | VI III 400 Y Um=123 | f 1,2/50us [kV] | No lo indican los manuales | No indicado en manuales | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') | Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
133 | VI III 400 Y Um=123 | f 50Hz 1min [kV] | No lo indican los manuales | No indicado en manuales | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 / Tabla 14 'Rated insulation level' (sin fila 'f') | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14 / Tabla 15 (sin fila 'f') | Las tablas sólo traen f1 y f2 (cargados en f_1 y f_2); no hay valor 'f'. Relleno solicitado por el usuario.
133 | VI III 400 Y Um=123 | f_1 1,2/50us [kV] | 550 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | f_1 50Hz 1min [kV] | 230 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | f_2 1,2/50us [kV] | 650 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | f_2 50Hz 1min [kV] | 275 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-Y Um=123kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
133 | VI III 400 Y Um=123 | Peso del conmutador [kg] | 150 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
133 | VI III 400 Y Um=123 | Volumen de aceite max. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
133 | VI III 400 Y Um=123 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
133 | VI III 400 Y Um=123 | Largo del cilindro [mm] | 1455 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Tabla 'Um in kV / Maße in mm' (fila 123 - Y), tercera cota (rótulos 'e p l'): columna l = cota mayor (l = e + 2p + 178). Rótulo inferido del orden de cabeceras; igual en ambos planos.
133 | VI III 400 Y Um=123 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Conmutador VI de forma rectangular (indicado por el usuario): no tiene diámetro de cilindro.
133 | VI III 400 Y Um=123 | Ancho x Largo x Alto [mm] | N/D x N/D x 1455 | Parcial | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
134 | VI III 400 None Um=None | ITEM | 134 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
134 | VI III 400 None Um=None | Marca | MR | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
134 | VI III 400 None Um=None | Modelo | VI | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
134 | VI III 400 None Um=None | Fases | III | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Fila 'Number of phases and application': 3.
134 | VI III 400 None Um=None | Corriente nominal [A] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated through-current Irm = 400 A.
134 | VI III 400 D Um=None | Conexión | D | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
134 | VI III 400 D Um=None | Corriente de Corto circuito [kA] | 5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-time current = 5 kA.
134 | VI III 400 D Um=None | Tiempo de Corto circuito [seg] | 3 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated duration of short-circuits = 3 s.
134 | VI III 400 D Um=None | Pico de corto circuito [kA] | 12.5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated peak withstand current = 12,5 kA.
134 | VI III 400 D Um=None | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1500 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
134 | VI III 400 D Um=None | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
134 | VI III 400 D Um=None | Capacidad de contactos. [kVA] | 600 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Step capacity Pstm = 600 kVA.
134 | VI III 400 D Um=None | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated frequency 50…60 Hz.
134 | VI III 400 D Um=None | Maximo N° de Posiciones de operación. | 27 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
134 | VI III 400 D Um=40 | Máxima tensión de equipamiento | 40 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
134 | VI III 400 D Um=40 | Bil 1,2/50 | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
134 | VI III 400 D Um=40 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 70 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
134 | VI III 400 D Um=40 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
134 | VI III 400 D Um=40 | Maxima temperatura de operación [°C] | 105 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
134 | VI III 400 D Um=40 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
134 | VI III 400 D Um=40 | a 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | a 50Hz 1min [kV] | 50 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | a1 1,2/50us [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | a1 50Hz 1min [kV] | 20 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | b 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
134 | VI III 400 D Um=40 | b 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
134 | VI III 400 D Um=40 | b1 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | b1 50Hz 1min [kV] | 70 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | b2 1,2/50us [kV] | 250 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | b2 50Hz 1min [kV] | 80 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | b3 1,2/50us [kV] | 300 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | b3 50Hz 1min [kV] | 90 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | c1 1,2/50us [kV] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | c1 50Hz 1min [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | c2 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
134 | VI III 400 D Um=40 | c2 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
134 | VI III 400 D Um=40 | c2_1 1,2/50us [kV] | 250 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | c2_1 50Hz 1min [kV] | 80 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | c2_2 1,2/50us [kV] | 300 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | c2_2 50Hz 1min [kV] | 90 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | f 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14/15 | Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
134 | VI III 400 D Um=40 | f 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14/15 | Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
134 | VI III 400 D Um=40 | f_1 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | f_1 50Hz 1min [kV] | 70 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | f_2 1,2/50us [kV] | 250 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | f_2 50Hz 1min [kV] | 80 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13 'Rated insulation level', columna VI-D Um=40kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
134 | VI III 400 D Um=40 | Peso del conmutador [kg] | 150 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
134 | VI III 400 D Um=40 | Volumen de aceite max. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
134 | VI III 400 D Um=40 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
134 | VI III 400 D Um=40 | Largo del cilindro [mm] | 1320 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Tabla 'Um in kV / Maße in mm' (fila 40 - D), tercera cota (rótulos 'e p l'): columna l = cota mayor (l = e + 2p + 178). Rótulo inferido del orden de cabeceras; igual en ambos planos.
134 | VI III 400 D Um=40 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Conmutador VI de forma rectangular (indicado por el usuario): no tiene diámetro de cilindro.
134 | VI III 400 D Um=40 | Ancho x Largo x Alto [mm] | N/D x N/D x 1320 | Parcial | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
135 | VI III 400 None Um=None | ITEM | 135 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
135 | VI III 400 None Um=None | Marca | MR | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
135 | VI III 400 None Um=None | Modelo | VI | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
135 | VI III 400 None Um=None | Fases | III | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Fila 'Number of phases and application': 3.
135 | VI III 400 None Um=None | Corriente nominal [A] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated through-current Irm = 400 A.
135 | VI III 400 D Um=None | Conexión | D | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
135 | VI III 400 D Um=None | Corriente de Corto circuito [kA] | 5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-time current = 5 kA.
135 | VI III 400 D Um=None | Tiempo de Corto circuito [seg] | 3 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated duration of short-circuits = 3 s.
135 | VI III 400 D Um=None | Pico de corto circuito [kA] | 12.5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated peak withstand current = 12,5 kA.
135 | VI III 400 D Um=None | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1500 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
135 | VI III 400 D Um=None | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
135 | VI III 400 D Um=None | Capacidad de contactos. [kVA] | 600 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Step capacity Pstm = 600 kVA.
135 | VI III 400 D Um=None | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated frequency 50…60 Hz.
135 | VI III 400 D Um=None | Maximo N° de Posiciones de operación. | 27 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
135 | VI III 400 D Um=76 | Máxima tensión de equipamiento | 76 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
135 | VI III 400 D Um=76 | Bil 1,2/50 | 350 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
135 | VI III 400 D Um=76 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 140 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
135 | VI III 400 D Um=76 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
135 | VI III 400 D Um=76 | Maxima temperatura de operación [°C] | 105 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
135 | VI III 400 D Um=76 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
135 | VI III 400 D Um=76 | a 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | a 50Hz 1min [kV] | 50 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | a1 1,2/50us [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | a1 50Hz 1min [kV] | 20 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | b 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
135 | VI III 400 D Um=76 | b 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
135 | VI III 400 D Um=76 | b1 1,2/50us [kV] | 350 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | b1 50Hz 1min [kV] | 140 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | b2 1,2/50us [kV] | 490 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | b2 50Hz 1min [kV] | 165 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | b3 1,2/50us [kV] | 520 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | b3 50Hz 1min [kV] | 180 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | c1 1,2/50us [kV] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | c1 50Hz 1min [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | c2 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
135 | VI III 400 D Um=76 | c2 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
135 | VI III 400 D Um=76 | c2_1 1,2/50us [kV] | 490 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | c2_1 50Hz 1min [kV] | 165 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | c2_2 1,2/50us [kV] | 520 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | c2_2 50Hz 1min [kV] | 180 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | f 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14/15 | Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
135 | VI III 400 D Um=76 | f 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14/15 | Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
135 | VI III 400 D Um=76 | f_1 1,2/50us [kV] | 350 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | f_1 50Hz 1min [kV] | 140 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | f_2 1,2/50us [kV] | 490 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | f_2 50Hz 1min [kV] | 165 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=76kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
135 | VI III 400 D Um=76 | Peso del conmutador [kg] | 150 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
135 | VI III 400 D Um=76 | Volumen de aceite max. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
135 | VI III 400 D Um=76 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
135 | VI III 400 D Um=76 | Largo del cilindro [mm] | 1550 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Tabla 'Um in kV / Maße in mm' (fila 76 - D), tercera cota (rótulos 'e p l'): columna l = cota mayor (l = e + 2p + 178). Rótulo inferido del orden de cabeceras; igual en ambos planos.
135 | VI III 400 D Um=76 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Conmutador VI de forma rectangular (indicado por el usuario): no tiene diámetro de cilindro.
135 | VI III 400 D Um=76 | Ancho x Largo x Alto [mm] | N/D x N/D x 1550 | Parcial | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
136 | VI III 400 None Um=None | ITEM | 136 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 130).
136 | VI III 400 None Um=None | Marca | MR | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Cajetín del plano: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (texto espejado en la extracción).
136 | VI III 400 None Um=None | Modelo | VI | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Cabecera de tabla: 'VACUTAP VI'; modelos 'VI III 400 Y' / 'VI III 400 D'.
136 | VI III 400 None Um=None | Fases | III | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Fila 'Number of phases and application': 3.
136 | VI III 400 None Um=None | Corriente nominal [A] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated through-current Irm = 400 A.
136 | VI III 400 D Um=None | Conexión | D | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Y = 'neutral point'; D = 'at any point in the winding'.
136 | VI III 400 D Um=None | Corriente de Corto circuito [kA] | 5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-time current = 5 kA.
136 | VI III 400 D Um=None | Tiempo de Corto circuito [seg] | 3 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated duration of short-circuits = 3 s.
136 | VI III 400 D Um=None | Pico de corto circuito [kA] | 12.5 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated peak withstand current = 12,5 kA.
136 | VI III 400 D Um=None | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1500 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Maximum rated step voltage Uirm = 1500 V.
136 | VI III 400 D Um=None | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | El manual declara un único Uirm=1500 V; no hay segundo valor. (Pstm/Irm=600 kVA/400 A=1500 V sería un cálculo, no un dato declarado.)
136 | VI III 400 D Um=None | Capacidad de contactos. [kVA] | 600 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Step capacity Pstm = 600 kVA.
136 | VI III 400 D Um=None | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated frequency 50…60 Hz.
136 | VI III 400 D Um=None | Maximo N° de Posiciones de operación. | 27 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Con selector de inversión: máx. 27 (sin selector: 14). Confirmado en plano: 'SERVICE POSITIONS max. 27' (101617390M) / 'max. 14' (101617410M).
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Máxima tensión de equipamiento | 123/76 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Highest voltage for equipment Um (Um=36 kV serie para 40; 72,5 para 76).
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Bil 1,2/50 | 550 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated lightning impulse withstand voltage 1,2/50 µs.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 230 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 7 'Electrical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 8 'Electrical data' (cap. 9.1) | Rated short-duration power frequency withstand voltage 50 Hz, 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Technical data sólo da presión ABSOLUTA de servicio 0,7…1,5 bar; no define sobrepresión permanente.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | No hay presión de ensayo en Technical data ni Drawings.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Maxima temperatura de operación [°C] | 105 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C (hasta +115 °C en emergencia del transformador).
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.29 | Tabla 9 'Permissible ambient conditions' (cap. 8.2) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.80 | Tabla 10 'Permissible ambient conditions' (cap. 9.2) | Aceite mineral IEC 60296: -25…+105 °C.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | a 1,2/50us [kV] | 200 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | a 50Hz 1min [kV] | 50 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila a | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | a1 1,2/50us [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | a1 50Hz 1min [kV] | 20 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila a1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | b 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | b 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | b1 1,2/50us [kV] | 350 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | b1 50Hz 1min [kV] | 140 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | b2 1,2/50us [kV] | 490 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | b2 50Hz 1min [kV] | 165 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | b3 1,2/50us [kV] | 520 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | b3 50Hz 1min [kV] | 180 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila b3 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | c1 1,2/50us [kV] | 400 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | c1 50Hz 1min [kV] | 100 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | c2 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | c2 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | La tabla marca '-' para esta distancia/conexión.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | c2_1 1,2/50us [kV] | 490 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | c2_1 50Hz 1min [kV] | 165 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2_1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | c2_2 1,2/50us [kV] | 520 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | c2_2 50Hz 1min [kV] | 180 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.36 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila c2_2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.87 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | f 1,2/50us [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14/15 | Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
136 | VI III 400 D Um=123/76 | f 50Hz 1min [kV] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 13/14 (fila 'f1','f2' para delta) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 14/15 | Para conexión D la distancia f se sustituye por f1 y f2 (texto de Figura 20, p.35).
136 | VI III 400 D Um=123/76 | f_1 1,2/50us [kV] | 550 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | f_1 50Hz 1min [kV] | 230 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila f1 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | f_2 1,2/50us [kV] | 650 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | f_2 50Hz 1min [kV] | 275 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.35 | Tabla 14 'Rated insulation level', columna VI-D Um=123/76kV, fila f2 | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.86 | Tabla 15, misma columna/fila | LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz 1 min.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Peso del conmutador [kg] | 150 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.28 | Tabla 8 'Mechanical data' (cap. 8.1) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.79 | Tabla 9 'Mechanical data' (cap. 9.1) | Weight without insulating fluid: máx. 150 kg (también plano: 'Gewicht max. ca. 150 kg').
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Volumen de aceite max. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | El volumen de aceite no figura en las secciones Technical data ni Drawings.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar |  |  | Technical data / Drawings |  |  |  | Idem; el manual no da volumen de aceite ni desplazamiento.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Largo del cilindro [mm] | 1655 | Valor | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Tabla 'Um in kV / Maße in mm' (fila 123/76 - D), tercera cota (rótulos 'e p l'): columna l = cota mayor (l = e + 2p + 178). Rótulo inferido del orden de cabeceras; igual en ambos planos.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Conmutador VI de forma rectangular (indicado por el usuario): no tiene diámetro de cilindro.
136 | VI III 400 D Um=123/76 | Ancho x Largo x Alto [mm] | N/D x N/D x 1655 | Parcial | VACUTAP__VI_Operating_Instructions_01_2026_en.md | p.38* / p.39* | Plano 101617390M 'Dimension drawing VI III 40-123kV with change-over selector' (cap. 9 Drawings; también 101617410M sin selector) | VACUTAP__VI_Commissioning_instructions_01_2026_en.md | p.89* / p.90* | Plano 101617390M / 101617410M (cap. 10 Drawings) | Alto = cota l del plano (l = e + 2p + 178: las cotas l, e, p, p están apiladas en vertical). Ancho y largo (cotas horizontales) no son legibles en la extracción del manual → N/D.
* Página deducida: los planos del cap. Drawings no traen pie de página; se cuentan correlativamente desde la portada del capítulo (Operating p.37; Commissioning p.88).
137 | RMV-II 600-15 | ITEM | 137 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
137 | RMV-II 600-15 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
137 | RMV-II 600-15 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
137 | RMV-II 600-15 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
137 | RMV-II 600-15 | Corriente nominal [A] | 600 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
137 | RMV-II 600-15 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
137 | RMV-II 600-15 | Corriente de Corto circuito [kA] | 6 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
137 | RMV-II 600-15 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
137 | RMV-II 600-15 | Pico de corto circuito [kA] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
137 | RMV-II 600-15 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
137 | RMV-II 600-15 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
137 | RMV-II 600-15 | Capacidad de contactos. [kVA] | 14400 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
137 | RMV-II 600-15 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
137 | RMV-II 600-15 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
137 | RMV-II 600-15 | Máxima tensión de equipamiento | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
137 | RMV-II 600-15 | Bil 1,2/50 | 125 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
137 | RMV-II 600-15 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 40 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
137 | RMV-II 600-15 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
137 | RMV-II 600-15 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
137 | RMV-II 600-15 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
137 | RMV-II 600-15 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
137 | RMV-II 600-15 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
137 | RMV-II 600-15 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
137 | RMV-II 600-15 | a1 1,2/50us [kV] | 45 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
137 | RMV-II 600-15 | a1 50Hz 1min [kV] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
137 | RMV-II 600-15 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
137 | RMV-II 600-15 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
137 | RMV-II 600-15 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
137 | RMV-II 600-15 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
137 | RMV-II 600-15 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
137 | RMV-II 600-15 | Peso del conmutador [kg] | 2014 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
137 | RMV-II 600-15 | Volumen de aceite max. [L] | 1022 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
137 | RMV-II 600-15 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
137 | RMV-II 600-15 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
137 | RMV-II 600-15 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
137 | RMV-II 600-15 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
138 | RMV-II 1000-15 | ITEM | 138 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
138 | RMV-II 1000-15 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
138 | RMV-II 1000-15 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
138 | RMV-II 1000-15 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
138 | RMV-II 1000-15 | Corriente nominal [A] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
138 | RMV-II 1000-15 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
138 | RMV-II 1000-15 | Corriente de Corto circuito [kA] | 10 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
138 | RMV-II 1000-15 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
138 | RMV-II 1000-15 | Pico de corto circuito [kA] | 25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
138 | RMV-II 1000-15 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
138 | RMV-II 1000-15 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
138 | RMV-II 1000-15 | Capacidad de contactos. [kVA] | 24000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
138 | RMV-II 1000-15 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
138 | RMV-II 1000-15 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
138 | RMV-II 1000-15 | Máxima tensión de equipamiento | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
138 | RMV-II 1000-15 | Bil 1,2/50 | 125 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
138 | RMV-II 1000-15 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 40 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
138 | RMV-II 1000-15 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
138 | RMV-II 1000-15 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
138 | RMV-II 1000-15 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
138 | RMV-II 1000-15 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
138 | RMV-II 1000-15 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
138 | RMV-II 1000-15 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
138 | RMV-II 1000-15 | a1 1,2/50us [kV] | 45 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
138 | RMV-II 1000-15 | a1 50Hz 1min [kV] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) | VACUTAP_RMV_II.md | p.1 | Suplemento 3649834/00, Table 2 Application Limits / Tabla 2 Límites de aplicación | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
138 | RMV-II 1000-15 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
138 | RMV-II 1000-15 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
138 | RMV-II 1000-15 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
138 | RMV-II 1000-15 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
138 | RMV-II 1000-15 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
138 | RMV-II 1000-15 | Peso del conmutador [kg] | 2014 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
138 | RMV-II 1000-15 | Volumen de aceite max. [L] | 1022 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
138 | RMV-II 1000-15 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
138 | RMV-II 1000-15 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
138 | RMV-II 1000-15 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
138 | RMV-II 1000-15 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
139 | RMV-II 1500-15 | ITEM | 139 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
139 | RMV-II 1500-15 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
139 | RMV-II 1500-15 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
139 | RMV-II 1500-15 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
139 | RMV-II 1500-15 | Corriente nominal [A] | 1500 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
139 | RMV-II 1500-15 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
139 | RMV-II 1500-15 | Corriente de Corto circuito [kA] | 22.5 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
139 | RMV-II 1500-15 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
139 | RMV-II 1500-15 | Pico de corto circuito [kA] | 56.25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
139 | RMV-II 1500-15 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
139 | RMV-II 1500-15 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
139 | RMV-II 1500-15 | Capacidad de contactos. [kVA] | 36000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
139 | RMV-II 1500-15 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
139 | RMV-II 1500-15 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
139 | RMV-II 1500-15 | Máxima tensión de equipamiento | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
139 | RMV-II 1500-15 | Bil 1,2/50 | 125 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
139 | RMV-II 1500-15 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 40 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
139 | RMV-II 1500-15 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
139 | RMV-II 1500-15 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
139 | RMV-II 1500-15 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
139 | RMV-II 1500-15 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
139 | RMV-II 1500-15 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
139 | RMV-II 1500-15 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
139 | RMV-II 1500-15 | a1 1,2/50us [kV] | 45 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
139 | RMV-II 1500-15 | a1 50Hz 1min [kV] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
139 | RMV-II 1500-15 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
139 | RMV-II 1500-15 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
139 | RMV-II 1500-15 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
139 | RMV-II 1500-15 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
139 | RMV-II 1500-15 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
139 | RMV-II 1500-15 | Peso del conmutador [kg] | 2014 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
139 | RMV-II 1500-15 | Volumen de aceite max. [L] | 1022 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
139 | RMV-II 1500-15 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
139 | RMV-II 1500-15 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
139 | RMV-II 1500-15 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
139 | RMV-II 1500-15 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
140 | RMV-II 2000-15 | ITEM | 140 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
140 | RMV-II 2000-15 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
140 | RMV-II 2000-15 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
140 | RMV-II 2000-15 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
140 | RMV-II 2000-15 | Corriente nominal [A] | 2000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
140 | RMV-II 2000-15 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
140 | RMV-II 2000-15 | Corriente de Corto circuito [kA] | 22.5 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
140 | RMV-II 2000-15 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
140 | RMV-II 2000-15 | Pico de corto circuito [kA] | 56.25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
140 | RMV-II 2000-15 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
140 | RMV-II 2000-15 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
140 | RMV-II 2000-15 | Capacidad de contactos. [kVA] | 48000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
140 | RMV-II 2000-15 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
140 | RMV-II 2000-15 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
140 | RMV-II 2000-15 | Máxima tensión de equipamiento | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
140 | RMV-II 2000-15 | Bil 1,2/50 | 125 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
140 | RMV-II 2000-15 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 40 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
140 | RMV-II 2000-15 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
140 | RMV-II 2000-15 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
140 | RMV-II 2000-15 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
140 | RMV-II 2000-15 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
140 | RMV-II 2000-15 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
140 | RMV-II 2000-15 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
140 | RMV-II 2000-15 | a1 1,2/50us [kV] | 45 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
140 | RMV-II 2000-15 | a1 50Hz 1min [kV] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
140 | RMV-II 2000-15 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
140 | RMV-II 2000-15 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
140 | RMV-II 2000-15 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
140 | RMV-II 2000-15 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
140 | RMV-II 2000-15 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.72 | Tabla 6: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
140 | RMV-II 2000-15 | Peso del conmutador [kg] | 2014 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
140 | RMV-II 2000-15 | Volumen de aceite max. [L] | 1022 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
140 | RMV-II 2000-15 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
140 | RMV-II 2000-15 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
140 | RMV-II 2000-15 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
140 | RMV-II 2000-15 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
141 | RMV-II 600-26.4 | ITEM | 141 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
141 | RMV-II 600-26.4 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
141 | RMV-II 600-26.4 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
141 | RMV-II 600-26.4 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
141 | RMV-II 600-26.4 | Corriente nominal [A] | 600 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
141 | RMV-II 600-26.4 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
141 | RMV-II 600-26.4 | Corriente de Corto circuito [kA] | 6 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
141 | RMV-II 600-26.4 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
141 | RMV-II 600-26.4 | Pico de corto circuito [kA] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
141 | RMV-II 600-26.4 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
141 | RMV-II 600-26.4 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
141 | RMV-II 600-26.4 | Capacidad de contactos. [kVA] | 14400 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
141 | RMV-II 600-26.4 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
141 | RMV-II 600-26.4 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
141 | RMV-II 600-26.4 | Máxima tensión de equipamiento | 26.4 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
141 | RMV-II 600-26.4 | Bil 1,2/50 | 150 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
141 | RMV-II 600-26.4 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 50 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
141 | RMV-II 600-26.4 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
141 | RMV-II 600-26.4 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
141 | RMV-II 600-26.4 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
141 | RMV-II 600-26.4 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
141 | RMV-II 600-26.4 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
141 | RMV-II 600-26.4 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
141 | RMV-II 600-26.4 | a1 1,2/50us [kV] | 45 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
141 | RMV-II 600-26.4 | a1 50Hz 1min [kV] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
141 | RMV-II 600-26.4 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
141 | RMV-II 600-26.4 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
141 | RMV-II 600-26.4 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
141 | RMV-II 600-26.4 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
141 | RMV-II 600-26.4 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
141 | RMV-II 600-26.4 | Peso del conmutador [kg] | 2014 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
141 | RMV-II 600-26.4 | Volumen de aceite max. [L] | 1022 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
141 | RMV-II 600-26.4 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
141 | RMV-II 600-26.4 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
141 | RMV-II 600-26.4 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
141 | RMV-II 600-26.4 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
142 | RMV-II 1000-26.4 | ITEM | 142 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
142 | RMV-II 1000-26.4 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
142 | RMV-II 1000-26.4 | Corriente nominal [A] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
142 | RMV-II 1000-26.4 | Corriente de Corto circuito [kA] | 10 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Pico de corto circuito [kA] | 25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
142 | RMV-II 1000-26.4 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Capacidad de contactos. [kVA] | 24000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
142 | RMV-II 1000-26.4 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Máxima tensión de equipamiento | 26.4 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
142 | RMV-II 1000-26.4 | Bil 1,2/50 | 150 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 50 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
142 | RMV-II 1000-26.4 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
142 | RMV-II 1000-26.4 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
142 | RMV-II 1000-26.4 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
142 | RMV-II 1000-26.4 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
142 | RMV-II 1000-26.4 | a1 1,2/50us [kV] | 45 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
142 | RMV-II 1000-26.4 | a1 50Hz 1min [kV] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
142 | RMV-II 1000-26.4 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
142 | RMV-II 1000-26.4 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
142 | RMV-II 1000-26.4 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
142 | RMV-II 1000-26.4 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
142 | RMV-II 1000-26.4 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Peso del conmutador [kg] | 2014 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Volumen de aceite max. [L] | 1022 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
142 | RMV-II 1000-26.4 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
142 | RMV-II 1000-26.4 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
142 | RMV-II 1000-26.4 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
143 | RMV-II 1500-26.4 | ITEM | 143 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
143 | RMV-II 1500-26.4 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
143 | RMV-II 1500-26.4 | Corriente nominal [A] | 1500 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
143 | RMV-II 1500-26.4 | Corriente de Corto circuito [kA] | 22.5 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Pico de corto circuito [kA] | 56.25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
143 | RMV-II 1500-26.4 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Capacidad de contactos. [kVA] | 36000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
143 | RMV-II 1500-26.4 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Máxima tensión de equipamiento | 26.4 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
143 | RMV-II 1500-26.4 | Bil 1,2/50 | 150 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 50 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
143 | RMV-II 1500-26.4 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
143 | RMV-II 1500-26.4 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
143 | RMV-II 1500-26.4 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
143 | RMV-II 1500-26.4 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
143 | RMV-II 1500-26.4 | a1 1,2/50us [kV] | 45 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
143 | RMV-II 1500-26.4 | a1 50Hz 1min [kV] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
143 | RMV-II 1500-26.4 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
143 | RMV-II 1500-26.4 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
143 | RMV-II 1500-26.4 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
143 | RMV-II 1500-26.4 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
143 | RMV-II 1500-26.4 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Peso del conmutador [kg] | 2014 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Volumen de aceite max. [L] | 1022 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
143 | RMV-II 1500-26.4 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
143 | RMV-II 1500-26.4 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
143 | RMV-II 1500-26.4 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
144 | RMV-II 2000-26.4 | ITEM | 144 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
144 | RMV-II 2000-26.4 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
144 | RMV-II 2000-26.4 | Corriente nominal [A] | 2000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
144 | RMV-II 2000-26.4 | Corriente de Corto circuito [kA] | 22.5 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Pico de corto circuito [kA] | 56.25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 1000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
144 | RMV-II 2000-26.4 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Capacidad de contactos. [kVA] | 48000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
144 | RMV-II 2000-26.4 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Máxima tensión de equipamiento | 26.4 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
144 | RMV-II 2000-26.4 | Bil 1,2/50 | 150 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 50 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
144 | RMV-II 2000-26.4 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
144 | RMV-II 2000-26.4 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
144 | RMV-II 2000-26.4 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
144 | RMV-II 2000-26.4 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
144 | RMV-II 2000-26.4 | a1 1,2/50us [kV] | 45 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
144 | RMV-II 2000-26.4 | a1 50Hz 1min [kV] | 15 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
144 | RMV-II 2000-26.4 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
144 | RMV-II 2000-26.4 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
144 | RMV-II 2000-26.4 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
144 | RMV-II 2000-26.4 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
144 | RMV-II 2000-26.4 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.73 | Tabla 7: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Peso del conmutador [kg] | 2014 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 4.440 lb × 0,45359 = 2014 kg. Incluye aceite.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Volumen de aceite max. [L] | 1022 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 270 gals. × 3,7854 = 1022 L (gal. US: coherente con 2025 lb ≈ 0,9 kg/L).
144 | RMV-II 2000-26.4 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
144 | RMV-II 2000-26.4 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
144 | RMV-II 2000-26.4 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 737 x 1676 x 1092 (29 x 66 x 43 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 29 x 43 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 15 y 26,4 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
145 | RMV-II 1500-72.5 | ITEM | 145 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
145 | RMV-II 1500-72.5 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
145 | RMV-II 1500-72.5 | Corriente nominal [A] | 1500 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
145 | RMV-II 1500-72.5 | Corriente de Corto circuito [kA] | 22.5 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Pico de corto circuito [kA] | 56.25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 2000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
145 | RMV-II 1500-72.5 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Capacidad de contactos. [kVA] | 72000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
145 | RMV-II 1500-72.5 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Máxima tensión de equipamiento | 72.5 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
145 | RMV-II 1500-72.5 | Bil 1,2/50 | 400 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 140 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
145 | RMV-II 1500-72.5 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
145 | RMV-II 1500-72.5 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
145 | RMV-II 1500-72.5 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
145 | RMV-II 1500-72.5 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
145 | RMV-II 1500-72.5 | a1 1,2/50us [kV] | 125 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
145 | RMV-II 1500-72.5 | a1 50Hz 1min [kV] | 50 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
145 | RMV-II 1500-72.5 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
145 | RMV-II 1500-72.5 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
145 | RMV-II 1500-72.5 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
145 | RMV-II 1500-72.5 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
145 | RMV-II 1500-72.5 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Peso del conmutador [kg] | 2495 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 5.500 lb × 0,45359 = 2495 kg. Incluye aceite.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Volumen de aceite max. [L] | 1306 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 345 gals. × 3,7854 = 1306 L (gal. US: coherente con 2587 lb ≈ 0,9 kg/L).
145 | RMV-II 1500-72.5 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
145 | RMV-II 1500-72.5 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
145 | RMV-II 1500-72.5 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 813 x 1676 x 1270 (32 x 66 x 50 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 32 x 50 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 72,5 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
146 | RMV-II 2000-72.5 | ITEM | 146 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
146 | RMV-II 2000-72.5 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
146 | RMV-II 2000-72.5 | Corriente nominal [A] | 2000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
146 | RMV-II 2000-72.5 | Corriente de Corto circuito [kA] | 30 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Pico de corto circuito [kA] | 75 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 2000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
146 | RMV-II 2000-72.5 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Capacidad de contactos. [kVA] | 96000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
146 | RMV-II 2000-72.5 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Máxima tensión de equipamiento | 72.5 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
146 | RMV-II 2000-72.5 | Bil 1,2/50 | 400 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 140 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
146 | RMV-II 2000-72.5 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
146 | RMV-II 2000-72.5 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
146 | RMV-II 2000-72.5 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
146 | RMV-II 2000-72.5 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
146 | RMV-II 2000-72.5 | a1 1,2/50us [kV] | 125 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
146 | RMV-II 2000-72.5 | a1 50Hz 1min [kV] | 50 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
146 | RMV-II 2000-72.5 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
146 | RMV-II 2000-72.5 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
146 | RMV-II 2000-72.5 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
146 | RMV-II 2000-72.5 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
146 | RMV-II 2000-72.5 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Peso del conmutador [kg] | 2495 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 5.500 lb × 0,45359 = 2495 kg. Incluye aceite.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Volumen de aceite max. [L] | 1306 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 345 gals. × 3,7854 = 1306 L (gal. US: coherente con 2587 lb ≈ 0,9 kg/L).
146 | RMV-II 2000-72.5 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
146 | RMV-II 2000-72.5 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
146 | RMV-II 2000-72.5 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 813 x 1676 x 1270 (32 x 66 x 50 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 32 x 50 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 72,5 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.
147 | RMV-II 2500-72.5 | ITEM | 147 | Valor |  |  | Numeración correlativa a la tabla base |  |  |  | Número de ítem asignado a la fila nueva (continúa 136).
147 | RMV-II 2500-72.5 | Marca | MR | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75-77 | Pie de página 'Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019' y datos del fabricante |  |  |  | Fabricante: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Modelo | RMV-II | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tipo de cambiador de tomas bajo carga RMV-II'.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Fases | III | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.20 | Cap. 3.2.2 'Diseño del cambiador de tomas bajo carga' (texto) |  |  |  | 'cambiador de tomas bajo carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra'; también Tabla 9 (autotransformador preventivo trifásico).
147 | RMV-II 2500-72.5 | Corriente nominal [A] | 2500 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente nominal de paso máxima del cambiador de tomas bajo carga [A]'.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Conexión |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no indica si la conexión es Y o D (sólo 'trifásico').
147 | RMV-II 2500-72.5 | Corriente de Corto circuito [kA] | 30 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg) [kA]'.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Tiempo de Corto circuito [seg] | 2 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente instantánea nominal (2 seg)': duración 2 s.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Pico de corto circuito [kA] | 75 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Corriente de cortocircuito nominal (pico) [kA]'.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | 2000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión entre dos tomas [V]' (tensión por escalón).
147 | RMV-II 2500-72.5 | Maxima Tensión por escalón 2. [V] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No hay un segundo valor de tensión por escalón.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Capacidad de contactos. [kVA] | 120000 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Potencia nominal del transformador (trifásica) [kVA]' (en el suplemento: 'Three phase kVA of regulation'). Es la única potencia que da el manual; se carga por indicación del responsable.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Frecuencia. [Hz] | 50 - 60 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.11 | Cap. 2 'Condiciones de servicio eléctricas admisibles' (texto) |  |  |  | 'corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz' (modelo estándar).
147 | RMV-II 2500-72.5 | Maximo N° de Posiciones de operación. | 33 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Número de posiciones de servicio'.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Máxima tensión de equipamiento | 72.5 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de servicio [kV]'. El manual no indica Um explícita; se usa la tensión de servicio (clase).
147 | RMV-II 2500-72.5 | Bil 1,2/50 | 400 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Tensión de choque soportable (onda plena) entre dos fases y contra tierra [kV]'.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Aplicada 50 Hz; 1 min | 140 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Fila 'Ensayo con tensión alterna entre dos fases y contra tierra [kV]' (la tabla no indica duración).
147 | RMV-II 2500-72.5 | Sobre presión permanente. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae sobrepresión permanente (valores de presión del manual son de montaje/almacenaje, no de servicio).
147 | RMV-II 2500-72.5 | Sobre presión de ensayo. [bar] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.71-75 | Cap. 18 Datos técnicos |  |  |  | Datos técnicos no trae presión de ensayo del conmutador.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Maxima temperatura de operación [°C] | 100 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C en margen de carga nominal.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Minima temperatura de operación [°C] | -25 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Cap. 18.2 Rango de temperatura |  |  |  | Aceite circundante -25…+100 °C (versión ártica bajo demanda hasta -40 °C de temperatura ambiente).
147 | RMV-II 2500-72.5 | a 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
147 | RMV-II 2500-72.5 | a 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
147 | RMV-II 2500-72.5 | a1 1,2/50us [kV] | 125 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
147 | RMV-II 2500-72.5 | a1 50Hz 1min [kV] | 50 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | Filas 'entre dos tomas' (choque / alterna). LI = 1,2/50 µs; AC = 50 Hz.
147 | RMV-II 2500-72.5 | b 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
147 | RMV-II 2500-72.5 | b 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
147 | RMV-II 2500-72.5 | b1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | b1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | b2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | b2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | b3 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | b3 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | c1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | c1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | c2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | c2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | c2_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | c2_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | c2_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | c2_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | f 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
147 | RMV-II 2500-72.5 | f 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | No se carga por indicación del responsable: este conmutador (corrientes muy altas) se carga con los valores de tensión, corriente y potencia del manual, que no se asignan a a, b ni f.
147 | RMV-II 2500-72.5 | f_1 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | f_1 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | f_2 1,2/50us [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | f_2 50Hz 1min [kV] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.74 | Tabla 8: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV) |  |  |  | El manual no desglosa esta distancia de aislamiento.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Peso del conmutador [kg] | 2495 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Peso total (incluido el aceite)' = 5.500 lb × 0,45359 = 2495 kg. Incluye aceite.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Volumen de aceite max. [L] | 1306 | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Cantidad de llenado del aceite' = 345 gals. × 3,7854 = 1306 L (gal. US: coherente con 2587 lb ≈ 0,9 kg/L).
147 | RMV-II 2500-72.5 | Volumen de aceite min. [L] |  | Sin identificar | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | El manual sólo da una cantidad de llenado (no mínima).
147 | RMV-II 2500-72.5 | Largo del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Diametro Mayor del cilindro [mm] | --- | No aplica | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | Depósito rectangular: no hay cilindro.
147 | RMV-II 2500-72.5 | Ancho x Largo x Alto [mm] | 813 x 1676 x 1270 (32 x 66 x 50 pulg.) | Valor | VACUTAP_RMV_II.md | p.75 | Tabla 9: Datos generales (cap. 18.1) |  |  |  | 'Dimensiones depósito' 66 x 32 x 50 pulgadas (L x An x Al) con dimensionado 72,5 kV; reordenado a An x L x Al y convertido (1 pulg. = 25,4 mm). El accionamiento a motor (51,5 x 20 x 23 pulg., máx. 330 lb) no se incluye.