## Hoja1
ITEM | Marca | Modelo | Fases | Corriente nominal [A] | Conexión | Corriente de Corto circuito [kA] | Tiempo de Corto circuito [seg] | Pico de corto circuito [kA] | Maxima Tensión por escalón 1. [V] | Maxima Tensión por escalón 2. [V] | Capacidad de contactos. [kVA] | Frecuencia. [Hz] | Maximo N° de Posiciones de operación. | Máxima tensión de equipamiento | Bil 1,2/50 | Aplicada 50 Hz; 1 min | Sobre presión permanente. [bar] | Sobre presión de ensayo. [bar] | Maxima temperatura de operación [°C] | Minima temperatura de operación [°C] | a 1,2/50us [kV] | a 50Hz 1min [kV] | a1 1,2/50us [kV] | a1 50Hz 1min [kV] | b 1,2/50us [kV] | b 50Hz 1min [kV] | b1 1,2/50us [kV] | b1 50Hz 1min [kV] | b2 1,2/50us [kV] | b2 50Hz 1min [kV] | b3 1,2/50us [kV] | b3 50Hz 1min [kV] | c1 1,2/50us [kV] | c1 50Hz 1min [kV] | c2 1,2/50us [kV] | c2 50Hz 1min [kV] | c2_1 1,2/50us [kV] | c2_1 50Hz 1min [kV] | c2_2 1,2/50us [kV] | c2_2 50Hz 1min [kV] | f 1,2/50us [kV] | f 50Hz 1min [kV] | f_1 1,2/50us [kV] | f_1 50Hz 1min [kV] | f_2 1,2/50us [kV] | f_2 50Hz 1min [kV] | Peso del conmutador [kg] | Volumen de aceite max. [L] | Volumen de aceite min. [L] | Largo del cilindro [mm] | Diametro Mayor del cilindro [mm]
1 | MR | VV | III | 250 | Y | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
2 | MR | VV | III | 250 | Y | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
3 | MR | VV | III | 250 | D | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
4 | MR | VV | III | 250 | D | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
5 | MR | VV | III | 250 | D | 4 | 3 | 10 | 2000 | 2000 | 499.5 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 250 | 65 | 130 | 30 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | --- | --- | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 280 | 325 | 39 | 2224 | 620
6 | MR | VV | III | 400 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
7 | MR | VV | III | 400 | Y | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
8 | MR | VV | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
9 | MR | VV | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
10 | MR | VV | III | 400 | D | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 250 | 65 | 130 | 30 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | --- | --- | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 280 | 325 | 39 | 2224 | 620
11 | MR | VV | III | 600 | Y | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
12 | MR | VV | III | 600 | Y | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
13 | MR | VV | III | 600 | D | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 250 | 80 | 300 | 90 | --- | --- | 200 | 70 | 250 | 80 | 240 | 240 | 30 | 1628 | 478
14 | MR | VV | III | 600 | D | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | --- | --- | 490 | 165 | 520 | 180 | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 255 | 265 | 33 | 1810 | 478
15 | MR | VV | III | 600 | D | 6 | 3 | 15 | 2000 | 1000 | 560 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 250 | 65 | 130 | 30 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | --- | --- | 730 | 285 | 800 | 300 | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 280 | 325 | 39 | 2224 | 620
16 | MR | VV | I | 400 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | 490 | 165 | 200 | 125 | 16 | 816 | 478
17 | MR | VV | I | 400 | Mono | 5 | 3 | 12.5 | 2000 | 1700 | 671 | 50 - 60 | 23 | 145 | 650 | 275 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 65 | 130 | 30 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 650 | 275 | 730 | 285 | 215 | 145 | 19 | 978 | 620
18 | MR | VVS | III | 400 | Y | 4 | 3 | 10 | 1300 |  | 400 | 50, 60 | 19 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 200 | 70 | --- | --- | --- | --- | 220 | 140 | 21 | 1345 | 488
19 | MR | VVS | III | 400 | Y | 4 | 3 | 10 | 1300 |  | 400 | 50, 60 | 19 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | 200 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 400 | 100 | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 350 | 140 | --- | --- | --- | --- | 220 | 140 | 21 | 1364 | 488
20 | MR | VVS | III | 400 | D | 4 | 3 | 10 | 1300 |  | 400 | 50, 60 | 19 | 40 | 200 | 70 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 200 | 70 | 230 | 70 | 300 | 90 | 400 | 100 | --- | --- | 350 | 140 | 350 | 140 | --- | --- | 200 | 70 | 300 | 90 | 240 | 190 | 28 | 1800 | 488
21 | MR | VVS | III | 400 | D | 4 | 3 | 10 | 1300 |  | 400 | 50, 60 | 19 | 76 | 350 | 140 | 0.3 | 0.6 | 105 | -25 | 200 | 50 | 100 | 20 | --- | --- | 350 | 140 | 420 | 165 | 490 | 200 | 400 | 100 | --- | --- | 490 | 165 | 490 | 200 | --- | --- | 350 | 140 | 420 | 165 | 240 | 190 | 28 | 1819 | 488
| b1 | entre los contactos seleccionados de diferentes fases.
| b2 | desde el contacto seleccionado de una fase hasta los contactos no seleccionados de las otras fases.
| b3 | entre los contactos no seleccionados de diferentes fases.
| f1 | entre el conductor de salida y tierra; y, en la posición (+) del selector de inversión, entre los contactos del selector de inversión (+) y tierra.
| f2 | entre los contactos no seleccionados del selector de tomas; y, en la posición (-) del selector de inversión, entre los contactos (+) y tierra.