## Hoja1
| TUBOS TRANS ELECTRIC S.A. |  | Selección de RBC: |  |  | Arrollamiento con regulación inversora, conexión estrella con neutro accesible. AISLACIÓN GRADUAL (HOJA 4)
PRESUPUESTO: |  | 260093-1
CLIENTE: |  | CLIENTES VARIOS
POTENCIA (MVA): |  | 40
TENSIÓN (KV): |  | 132
CONEXIÓN: |  | Estrella
FRECUENCIA (Hz): |  | 50
REGULACIÓN (+N1*e - N2*e): |  |  | N1: | 8
|  |  | N2: | 8
|  |  | e (%) : | 1.25
SOLICITACIONES DE ENSAYO: | [5 empty] | I nom máx (A) :
Impulso (UPH1): |  |  |  | 350 |  | Volt / esc. :
Impulso Neutro (UPH0): |  |  |  | 140 |  | Pot./ esc. (KVA) :
Frecuencia Industrial (UWH1): |  |  |  | 230
Frecuencia Industrial Neutro (UWH0): |  |  |  | 70
CBC SELECCIONADO: |  | MR VMS III 400 Y 72,5/B 12 23 3 W - HITACHI VUCG RN 380/450/III S, 21 Positions
| Tierra |  | H1 |  | H0 | 0 | N | N | Entre Fases
H1
Referencias
H0 | [5 empty] | 50Hz 1min [kV]
1,2/50us [kV]
0 | [9 empty] | b
N
1
| f | [5 empty] | a |  |  | a1
C1= |  |  | U1=
C2= |  |  | UF=
Tensiones de recuperación
Uw+=
Uw-=
Break-up Currents
Is+=
Is-=
Note on C4: grodriguez: Potencia solo del arrollamiento con regulación
Note on C5: grodriguez: Solo del arrollamiento con regulación
Note on E8: grodriguez: escalones en "mas"
Note on E9: grodriguez: escalones en mens, sin signo

## Hoja2
E (%) :
UF : | UWH1:
UWH0:
UPH1:
UPH0:

## Calculo C1 y C2
Redacto |  | CALCULO DE CAPACIDADES | [13 empty] | Plano Nº.
Dibujo
Aprobo
Fecha
CE
[7 empty] | BOBINAS | RF 145 KV
[5 empty] | 0 | [5 empty] | RF
[5 empty] | 1203 |  |  | 1681 |  |  | 1441 |  | HW= Altura electrica
[5 empty] | 0.7 |  |  | 0.8 |  |  | 1.7 |  | Si = Espesor de aislacion
[5 empty] | 583 |  |  | 974 |  |  | 1268 |  | DW = Diametro interior
[8 empty] | 1180 |  |  | 1292 |  | DA = Diametro exterior
[13 empty] | CW1: | [5 empty] | pF
[14 empty] | CE: |  |  |  |  | pF
| RF 245 KV | [5 empty] | AT | 6 | 3 | 10 | 3 | 12 | 3 | 10 | 6 | 6 |  | 300 | T
| RF 145 KV | [8 empty] | 6 | 4 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 |  | 150 | T
| RF 132 KV | [8 empty] | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 |  | 150 | T
| RF 66 KV | [10 empty] | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 |  | 150 | T
| RF 33 KV | [12 empty] | 6 | 4 | 6 |  | 150 | T
| RG+RF 33 KV | [8 empty] | 2 | 6 | 0.0001 |  | 2 | 6 | 0.0001 |  | 150 | T
| RG+RF 132 KV |  | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 |  |  | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 |  | 150 | T
Note on Y57: Se toma como que la cuba envuelve a la bobina con un cilindro de diametro igual al de la bobina mas dos veces la separacion bobina cuba, y una altura igual al de la bobina mas tres veces la separacion bobina cuba